SCM FRIGO Polska przedstawia swój nowy produkt, jakim jest linia agregatów skraplających MC o niewielkich wydajnościach chłodniczych (1 do 30 kW). Seria MC charakteryzuje się pełnym fabrycznym przygotowaniem do pracy oraz zunifikowaniem pod względem zastosowanych komponentów i gabarytów zewnętrznych.

2

JEDNOSTKA SKRAPLAJĄCA

## CHŁODZONA POWIETRZEM

Linia MC składa się z jednostki skraplającej chłodzonej powietrzem, przeznaczonej do instalacji w maszynowni lub na zewnątrz co jest możliwe dzięki przystosowanej do tego obudowie. Zaprojektowane zostały wersje do zastosowania chłodzenia w średnich i niskich temperaturach oraz jedna wersja do wysokich temperatur zewnętrznych (wersja tropikalna).Wszystkie jednostki są dostępne z pojedyńczą sprężarką.

## Dane ogólne

Wszystkie jednostki posiadają obudowę z blachy ocynkowanej z powłoką poliestrową w kolorze RAL 7035. Wersja podstawowa wyposażona jest w: sprężarkę, skraplacz, zbiornik płynu z korkiem topliwym i zaworem na linii cieczy. Na zamówienie mogą być dostarczane wraz z kompletnym wyposażeniem dodatkowym: zabezpieczeniami antywibracyjnymi, drewnianą skrzynię służącą jako opakowanie podczas transportu w trudnych warunkach, zabezpieczeniami antywibracyjne na linii ssania i tłoczenia, filtrem i kontrolką na linii cieczy, zbiornikiem cieczy na ssaniu, izolacją linii ssania, zaworem elektromagnetycznym, zbiornikiem oleju, presostatem wysokiego i niskiego ciśnienia, presostatem kontroli skraplania, regulatorem obrotów wentylatorów skraplacza, skrzynką elektryczną.

## Sprężarka

Jednostki są przystosowane do dwóch różnych typów sprężarek:

Półhermetycznej:

MC x B, Bitzer

MC x F, Frascold

Scroll:

MC x C, Copeland

Za każdym razem sprężarki dostarczane są wraz z zaworami zasysania i tłoczenia, przyłączami, grzałką karteru, kontrolką poziomu oleju, wlewem oleju i zabezpieczeniem antywibracyjnym. Silniki elektryczne są  trójfazowe na 50 Hz, zabezpieczane przez termistory wewnętrzne w wersjach o małych mocach i moduły zewnętrzne Kriwan w pozostałych modelach. Na zamówienie mogą być dostarczane ze zmienionym napięciem i częstotliwością.

## Czynniki chłodnicze

Jednostki ze sprężarkami półhermetycznymi są dostępne w wersji z czynnikiem chłodniczym R404A i olejem estrowym.

## Warunki obliczeniowe

Skraplacze są zwymiarowane do następujących warunków:

Serie std:

Zewnętrzna temperatura powietrza

= +32ºC

Temperatura parowania

=  -5ºC (MT)

= -25ºC (BT)

Temperatura

skraplania

= +45ºC

Serie tropikalne:

Zewnętrzna temperatura powietrza

= +40ºC

Temperatura parowania

=  -5ºC (MT)

= -25ºC (BT)

Temperatura

skraplania

= +50ºC

## Ograniczenia środowiskowe

Maksymalna temperatura zewnętrzna dozwolona dla jednostek to 45 C (ale jedynie dla jednostek tropikalnych), natomiast temperatura minimalna to -10 C (dla modeli z kontrolą skraplania). W przypadku pracy urządzenia w innych warunkach niż opisane powyżej należy skontaktować się z naszym biurem techniczno – handlowym. Nie zaleca się zmian parametrów technicznych. Wydajności chłodnicze przytoczone w tabeli  odpowiadają wartościom wskazanym przez konstruktorów sprężarek przy następujących uwarunkowaniach: nieznacznym przechłodzeniu i temperaturze gazu zasysanego około 20 C.

Wszystkie nasze jednostki dostarczane są wraz z:

- UDT.

- Certyfikatem zgodności CE.

- Instrukcją obsługi i konserwacji.

- Schematami elektrycznymi.

- Schematami wymiarowymi, zgodnymi z

Dyrektywani / normami:

89/392/CEE

91/368/CEE

93/44/CEE

93/68/CEE

89/336/CEE

73/23/CEE

Normami europejskimi:

EN 60439-1

EN 60204-1

Identyfikacja opisu urządzenia:			MC  1  F  030  MT  Y  T

Linia produktu									Wersja tropikalna

Liczba wentylatorów									Czynnik chłodniczy

Skraplacza										Y – R404A

Sprężarka:										MT – średnie temp.

F – Frascold (półhermetyczna)						  		BT – niskie temp.

B – Blitzer (półhermetyczna)

C – Copeland (scroll)			   Moc nominalna sprężarki [KM]

Np. 020 = 2 KM

Opcje

D, 	zabezpieczenia antywibracyjne jednostki

P, 	opakowanie w formie drewnianej skrzyni

SA, 	zabezpieczenia antywibracyjne linii zasysania

DA, 	zabezpieczenia antywibracyjne linii tłocznej

FG, 	filtr i kontrolka linii płynu (wziernik)

S, 	zbiornik płynu zasysaniego

IS, 	izolacja linii zasysania

SV, 	zawór elektromagnetyczny

PSS,	- presostat wysokiego i niskiego ciśnienia

- presostat różnicowy oleju na sprężarkach z pompą olejową

PSC,	presostat kontroli skraplania

FR,	regulator obrotów wentylatora skraplacza

QE,	panel elektryczny z okablowaniem

OS,	zbiornik oleju