SCM FRIGO Polska przedstawia swój nowy produkt, jakim jest linia agregatów skraplających MCC o niewielkich wydajnościach chłodniczych (8 do 30 kW). Seria MCC charakteryzuje się pełnym fabrycznym przygotowaniem do pracy oraz zunifikowaniem pod względem zastosowanych komponentów i gabarytów zewnętrznych.

2

JEDNOSTKA SKRAPLAJĄCA

## CHŁODZONA POWIETRZEM

Linia MC składa się z jednostki skraplającej chłodzonej powietrzem, przeznaczonej do instalacji w maszynowni lub na zewnątrz co jest możliwe dzięki przystosowanej do tego obudowie. Zaprojektowane zostały wersje do zastosowania chłodzenia w średnich i niskich temperaturach oraz wersja do wysokich temperatur zewnętrznych (wersja tropikalna). Wszystkie jednostki są dostępne z dwoma lub trzema sprężarkami.

## Dane ogólne

Wszystkie jednostki posiadają obudowę z blachy ocynkowanej z powłoką poliestrową w kolorze RAL 7035. Wersja podstawowa wyposażona jest w: sprężarkę, skraplacz, zbiornik płynu z korkiem topliwym i zaworem na linii cieczy. Na zamówienie mogą być dostarczane wraz z kompletnym wyposażeniem dodatkowym: zabezpieczeniami antywibracyjnymi, drewnianą skrzynię służącą jako opakowanie podczas transportu w trudnych warunkach, zabezpieczeniami antywibracyjnymi na linii ssania i tłoczenia, filtrem i wziernikiem na linii cieczy, zbiornikiem cieczy na ssaniu, izolacją linii ssania, zaworem elektromagnetycznym, zbiornikiem oleju, presostatem wysokiego i niskiego ciśnienia, presostatem kontroli skraplania, regulatorem obrotów wentylatorów skraplacza, skrzynką elektryczną.

## Sprężarka

Jednostki są przystosowane do dwóch różnych typów sprężarek:

Półhermetycznej:

MCC x B, Bitzer

Półhermetyczna Tandem

Scroll:

MC x C, Copeland

Za każdym razem sprężarki dostarczane są wraz z zaworami ssania i tłoczenia, przyłączami, grzałką karteru, wziernikiem oleju, wlewem oleju i zabezpieczeniem antywibracyjnym. Silniki elektryczne są  trójfazowe na 50 Hz, zabezpieczane przez termistory wewnętrzne w wersjach o małych mocach i moduły zewnętrzne Kriwan w modelach półhermetycznych. Na zamówienie mogą być dostarczane z innym napięciem i częstotliwością.

## Czynniki chłodnicze

Jednostki ze sprężarkami półhermetycznymi są dostępne w wersjach z czynnikiem chłodniczym R404A i  olejem estrowym.

## Warunki obliczeniowe

Skraplacze są zwymiarowane do następujących warunków:

Serie std:

Zewnętrzna temperatura powietrza

= +32ºC

Temperatura parowania

=  -5ºC (MT)

= -25ºC (BT)

Temperatura

skraplania

= +45ºC

Serie tropikalne:

Zewnętrzna temperatura powietrza

= +40ºC

Temperatura parowania

=  -5ºC (MT)

= -25ºC (BT)

Temperatura

skraplania

= +50ºC

## Ograniczenia środowiskowe

Maksymalna temperatura zewnętrzna dozwolona dla jednostek to 45ºC (ale jedynie dla jednostek tropikalnych), natomiast temperatura minimalna to -10ºC (dla modeli z kontrolą skraplania). W przypadku pracy urządzenia w innych warunkach niż opisane powyżej należy skontaktować się z naszym biurem techniczno – handlowym. Nie zaleca się zmian parametrów technicznych. Wydajności chłodnicze przytoczone w tabeli  odpowiadają wartościom wskazanym przez konstruktorów sprężarek przy następujących uwarunkowaniach: nieznacznym przechłodzeniu i temperaturze gazu zasysanego około 20ºC.

Wszystkie nasze jednostki dostarczane są wraz z:

- UDT.

- Certyfikatem zgodności CE.

- Instrukcją obsługi i konserwacji.

- Schematami elektrycznymi.

- Schematami wymiarowymi, zgodnymi z

Dyrektywani / normami:

89/392/CEE

91/368/CEE

93/44/CEE

93/68/CEE

89/336/CEE

73/23/CEE

Normami europejskimi:

EN 60439-1

EN 60204-1

| Identyfikacja opisu urządzenia: |
| --- |
|  | MCC | 4 | C | 2 | x | 030 | MT | T | Y |  |
| Linia produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Czynnik chłodniczy Y – R404A |
| Liczba wentylatorów skraplacza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wersja tropikalna |
| Sprężarka: B – Bitzer półhermetyczna C – Copeland scroll |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MT – średnie temperatury BT – niskie temperatury |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Moc nominalna sprężarki |
| Ilość sprężarek |  |  |  |  |  |  |  |  | np. 020 = 2 KM, 130 = 13 KM |

Opcje

FSA, 	filtr

P, 	opakowanie w formie drewnianej skrzyni

QE,	panel elektryczny z okablowaniem