# DANE TECHNICZNE STEROWNIKA ACU DIN

Do dyspozycji użytkownika przewidziane są:

| Wejścia cyfrowe: | zabezpieczenie silników 2 wejścia presostaty różnicowe (filtrów i wentylatorów) 2 wejścia alarm nagrzewnicy 1 wejście zdalne sterowanie 1 wejście wsp. z centralą pożarową 1 wejście |
| --- | --- |
| Wejścia analogowe | sygnał 0(10V (wejście zadajnika, przetwornika) 2 wejście |
| Wejścia pomiarowe | czujniki temperatury PT 1000 4 wejścia |
| Wyjścia cyfrowe | sterowanie wentylatorów 2 wyjścia sterowanie pompy czynnika grzewczego 1 wyjście sterowanie siłowników przepustnic 2 wyjścia sygnał pracy dla ukł. zewnętrznych 1 wyjście sygnał alarmu dla ukł. zewnętrznych 1 wyjście sygnał zapotrzebowania na chłód 1 wyjście |
| Wyjścia analogowe | sygnał 0(10V 3 wyjścia |
| Wyjście napięciowe | 24V DC |
| Wyjście komunikacyjne | RS 485 – protokół MODBUS |

## Dane znamionowe

| Zasilanie | 24VAC |
| --- | --- |
| Temperatura otoczenia | 0...+50(C |
| Temperatura przechowywania | -25...+50(C |
| Wejścia pomiarowe - rezystancyjne | PT1000; zakres pomiarowy -25…+50(C |
| Wejście analogowe | 0-10V; impedancja wejściowa: 500k( min |
| Wejścia sygnałowe: 1M1(TK1), 2M1(TK2), 1SH, 2SH, S2F, REM[Zezwolenia], S1F | bezpotencjałowe |
| Wyjścia sygnałowe: RUN[Praca] (H2), ALARM(H1), COOL [Chłodzenie]* | bezpotencjałowe |
| Wyjścia sterujące: 1M1, 2M1, 1M2 | bezpotencjałowe |
| Wyjścia sterujące: DAM [Przepustnice] (M1, M2) | 24V AC |
| Wyjścia analogowe: Y1, Y2, Y3 | 0-10V DC, 2mA |
| Napięcie pomocnicze | 24V DC, 100mA |
| Wymiar płyty głównej (sz/wy/gł) | 144x110x63 [mm] |